医用制氧机保养规范

项目严格按照国家医药行业标准YY/T1087-94《医用中心供氧系统通用技术条件》，YY/0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》及其他设备厂家相关规定进行相关设备维修、保养、服务；

一、维保项目：制氧机站房及集中供养系统。

二、服务标准及保证：

1、依据医院招标文件要求。

2、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律、法规。

3、YY-T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》。

4、GB50030-91《氧气站设计规范》

5、GB50751-2011《医用气体工程技术规范》、Y/0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》

6、维保方企业标准和质量保证体系。

7、维保方合作技术力量和行业资源，以及类似维保中总结的经验。

8、其他参考资料。

二、维保目的：

确保医院医用中心供氧系统设备的正常运行，配备专职技术人员及时对设备设施进行安全检测巡查，快速修理，落实更换零件的维护服务，为医院设备确保正常运转，及时可靠的维保服务能为医院设备更好保障。

五、维保项目标准及保证：

1、安全保证：维保期内保证所维护保养得设备设施安全运行，技术人员在供养系统出现故障时，24小时内到达现场（不可抗力除外），处理各种问题。

2、质量保证：每次进行检测正常保养，每季度对设备维护和保养服务，对维保记录修理记录进行登记管理，保证设备达到合格要求，维保方必须配备专业工具，进行维护，期间如果因为操作不规范等安全原因，造成不良后果，由维保方及当事人承担相关责任。

六、维护内容：

严格按照医用中心制氧系统的维保标准进行维护保养，具体内容如下：

（1）每2000小时更换空压机空气滤芯、油过滤器、油气分离器和空压机专用油。

（2）每年更换一次空气主管道过滤器滤芯，定期清洗冷干机的自动排水器。

（3）每年清洁保养两次制氧机气控阀，使其动作灵活保证密封性能良好，提高制氧系统的制氧效率。

（4）每年给制氧机各吸附塔补充两次医用制氧分子筛，以提高制氧系统的运行效率，避免因缺少分子筛导致吸附塔出现粉尘，使制氧系统产量衰减造成系统连续运行能耗大幅增加所带来的经济损失，同时保证医院高峰期的氧气临床使用要求。

（5）定期校准氧气浓度分析仪使氧气浓度示值准确，定期吹扫氧气流量计过滤网及制氧机氧气输出的管道，以避免因粉尘的拥堵损坏氧气流量计。

（6）维保服务完成后分别运行各制氧机组，调节各制氧机组的氧气浓度和氧气流量，使制氧系统安全稳定地运行在最佳状态。

（7）维护保养或维修前必须认真做好细致、充分的准备工作，以保证快捷高效地解决现场所出现的故障，做好制氧系统的维护、维修保养工作，全面有效的保障院方的制氧系统安全稳定的运行。

（8）维保方将在预期维护保养时间一周前通知医院并确定维保所需的耗材和配件均已到货后，由维保方安排专业技术人员并做好相关的准备工作。制氧系统定期的维护保养服务包括：设备的耗材更换、设备的安全检查、设备的性能检测、设备的除尘保养、运行状况的检查、仪器仪表的调试校准等。每次维护保养工作完成后，维保方技术服务人员向医院提供完整的售后服务报告存档。

（9）每次定期维修保养完毕后需在单机运行模式下单独调试各台制氧机组的氧气产量，使其在保证氧气浓度前提下的产氧量达到最佳状态，同时保证多机模式下的能耗降到最低，提高医院的经济效益。

（10）每年对制氧机组的控制系统进行定期维护，更加科学地对控制系统的硬件和软件进行更新和升级，提高制氧系统的运行效率，降低运行和维护成本，给贵院提高经济效益。

（11）按厂家的标准要求对制氧系统各设备进行维护保养，具体维护保养更换标准及范围（见附表1），确保每项服务全面、快捷、到位。

| 医用中心制氧系统维护保养更换标准范围 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件 | 序号 | 保养项目 | 保修事项 | 保养事项 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 保养时间 | 保养次数 |  |
| 制氧 主机 | 1 | 控制电路检测 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 2 | 中间继电器 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 3 | 产氧量及纯度 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 4 | 气控阀 | 清洁调试 | 定时检查 | 1次/年 |  |
|  | 5 | 塔体 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 6 | 分子筛 | 检查添加 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 7 | 单向阀 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 8 | 氧分析仪 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 9 | 流量开关 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 10 | 快速接头 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |
| 空压机 | 11 | 空压机机头 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 12 | 排水阀/自动排水器 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 13 | 油位镜 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 14 | 控制电路检测 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 15 | 卸荷阀 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 16 | 温控阀 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 17 | 回油管 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 18 | 螺杆机油 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 |  |
|  | 19 | 空滤 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 |  |
|  | 20 | 油气分离器 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 |  |
|  | 21 | 油滤 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 |  |
| 冷干机 | 22 | 空气进出口压差 | 调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 23 | 球形排水器 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 24 | 风冷凝器 | 定时清洗 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 25 | 氟利昂 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 26 | 冷却风扇 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 27 | 压缩机 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
| 各级过滤器 | 28 | 初级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 8000小时/次 | 1年/次 |  |
|  | 29 | 中级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 8000小时/次 | 1年/次 |  |
|  | 30 | 后级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 8000小时/次 | 1年/次 |  |
| PLC | 31 | PLC程序控制 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
| 氧控仪 | 32 | 氧浓度检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 流量计 | 33 | 流量计校对 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 气控阀 | 34 | 阀门动力检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 电磁阀 | 35 | 电磁阀检查 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
| 储气罐 | 36 | 压力表检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 37 | 安全阀检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 其它 | 38 | 压力检查 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 39 | 气密性检测 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |

七、维保费用报价（元/年）：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空滤 | KL-2208 | 8 |  |  |
| 2 | 油滤 | YL-2208 | 8 |  |  |
| 3 | 油分芯 | YFX-2208 | 4 |  |  |
| 4 | 机油 | 250022-669 | 4 |  |  |
| 5 | 管道滤芯 | Q-040 | 2 |  |  |
| 6 | 管道滤芯 | P-040 | 2 |  |  |
| 7 | 管道滤芯 | S-040 | 2 |  |  |
| 8 | 管道滤芯 | C-040 | 2 |  |  |
| 9 | 氧传感器 | QE-50 | 1 |  |  |
| 10 | 增压泵机头 | VW-0.08/14 | 1 |  |  |
| 合计： （以上报价含税费） |  |  |  |  |  |

注：制氧机以上等配件（不含分子筛）由维保方承担。